|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Договору подряда № _____ от «___» ________ 2026г УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Председатель ИПК «Савоя» |
|  | _____________А.В. Калашников |
|  | «___» ________ 2026г |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по модернизации системы водоподготовки на станции водоподготовки №1 коттеджного посёлка «САВОЯ»

| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор _________________________________ |  |
| --- | --- |
| _________________/_______________/ |  |
| «___» ________ 2026г |  |

2026

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ИПК «Савоя» 188653, Ленинградская область, муниципальный р-н Всеволожский, сельское поселение Агалатовское, деревня Касимово, ул. Дубовая, д. 15, стр. 1 |
| 2. | Наименование объекта | Система водоподготовки и резервуарный парк для накопления чистой воды, объединенные между собой технологическими коммуникациями на территории коттеджного поселка «Савоя» по адресу: 188653, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Касимово, ул. Верхняя Усадебная, уч. 14Б. Кадастровый №47:07:0485001:3476 (станция водоподготовки №1) |
| 3. | Идентификационные сведения об объекте | Назначение – сооружение, предназначенное подготовки воды из подземного источника водоснабжения (скважины) для хозяйственно-питьевых нужд в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры - объект не относится к данной инфраструктуре. Принадлежность к опасным производственным объектам - объект не относится к опасным производственным объектам, но для обеспечения безаварийной работы предусматриваются мероприятия контроля технологического процесса. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект не несет признаков пожарной и взрывопожарной опасности. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – постоянного пребывания людей на данном объекте не предусмотрено. |
| 4. | Основание для выполнения работ | Протокол заседания Совета ИПК «Савоя» №16/2025 от 22 декабря 2025г., п.1.7. расходной сметы ИПК "Савоя" на 2026 год. Раздел А. |
| 5. | Требования к исполнителю работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 3 (трёх) лет |
| 6. | Цель проведения работ | Проведение работ по модернизации системы водоподготовки на станции водоподготовки №1 необходимо для устройства системы аэрации водохранилища, предназначенного для накопления исходной воды подаваемой на систему фильтрации станции водоподготовки №1. |
| 7. | Исходные данные | Размеры водохранилища по дну 10000 мм х 50000 мм (10 на 50 метров) Верхние размеры водохранилища 15000 мм х 60000 мм (15 на 60 метров) Глубина водохранилища 3 метра. Объем водохранилища 1600 м.куб. |
| 8. | Требуемый объем работ | - Разработка рабочей документации в объёме, необходимом для выполнения работ. - Устройство системы аэрации от 600 м.куб. воздуха в час, равномерно распределенного по площади дна водохранилища. - Монтаж системы электропитания компрессоров от ВЛ 0,4кВ питающей станцию водоподготовки №1 в соответствии с рабочей документацией. - Устройство навесов (контейнеров) для защиты компрессоров от атмосферных воздействий. - Пуско-наладочные работы. |
| 9. | Основные требования к документации | Рабочая документация выполняется в объеме, обеспечивающем реализацию технических и технологических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами. Выполняется в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и требованиями действующего законодательства РФ. |
| 10. | Требования о необходимости выполнения согласований | Дату начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте согласовать с Заказчиком. |
| 11. | Сроки проведения работ | В соответствии с согласованным Сторонами графиком производства работ. Срок окончания работ – не позднее 31 мая 2026г. |