|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Договору подряда № _____ от «___» ________ 2026г УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Председатель ИПК «Савоя» |
|  | _____________А.В. Калашников |
|  | «___» ________ 2026г |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по модернизации резервуарного парка для накопления чистой воды на станции водоподготовки №1 коттеджного посёлка «САВОЯ»

| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор _________________________________ |  |
| --- | --- |
| _________________/_______________/ |  |
| «___» ________ 2026г |  |

2026

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ИПК «Савоя» 188653, Ленинградская область, муниципальный р-н Всеволожский, сельское поселение Агалатовское, деревня Касимово, ул. Дубовая, д. 15, стр. 1 |
| 2. | Наименование объекта | Система водоподготовки и резервуарный парк для накопления чистой воды, объединенные между собой технологическими коммуникациями на территории коттеджного поселка «Савоя» по адресу: 188653, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Касимово, ул. Верхняя Усадебная, уч. 14Б. Кадастровый №47:07:0485001:3476 (станция водоподготовки №1) |
| 3. | Идентификационные сведения об объекте | Назначение – сооружение, предназначенное подготовки воды из подземного источника водоснабжения (скважины) для хозяйственно-питьевых нужд в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры - объект не относится к данной инфраструктуре. Принадлежность к опасным производственным объектам - объект не относится к опасным производственным объектам, но для обеспечения безаварийной работы предусматриваются мероприятия контроля технологического процесса. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект не несет признаков пожарной и взрывопожарной опасности. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – постоянного пребывания людей на данном объекте не предусмотрено. |
| 4. | Основание для выполнения работ | Протокол повторного внеочередного общего собрания членов ИПК «Савоя» №26/2025 от 21 декабря 2025г. и протокол заседания Совета ИПК «Савоя» №17/2025 от 25 декабря 2025г. |
| 5. | Требования к исполнителю работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 3 (трёх) лет |
| 6. | Цель проведения работ | Проведение работ по модернизации резервуарного парка для накопления чистой воды на станции водоподготовки №1 необходимо для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения коттеджного посёлка «Савоя». |
| 7. | Исходные данные | Исполнительная документация в полном объеме по станции водоподготовки №1 |
| 8. | Требуемый объем работ | - Разработка рабочей документации в объёме, необходимом для выполнения работ. - Устройство фундамента для размещения дополнительной ёмкости резервуарного парка для накопления чистой воды. - Поставка и установка на подготовленный фундамент дополнительной ёмкости резервуарного парка для накопления чистой воды объёмом 80 куб.м. с колодцем для обслуживания. - Монтаж трубопроводов и запорной арматуры для подключения дополнительной ёмкости к существующему резервуарному парку для накопления чистой воды. - Обваловка грунтом дополнительной ёмкости резервуарного парка для накопления чистой воды для предотвращения замерзания воды внутри ёмкости в холодное время года. - Пуско-наладочные работы (заполнение ёмкости водой, проверка на герметичность и т.п.). - Вывоз и утилизация лишнего грунта, планировка территории. |
| 9. | Основные требования к документации | Рабочая документация выполняется в объеме, обеспечивающем реализацию технических и технологических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами. Выполняется в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и требованиями действующего законодательства РФ. |
| 10. | Требования о необходимости выполнения согласований | Дату начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте согласовать с Заказчиком. |
| 11. | Сроки проведения работ | В соответствии с согласованным Сторонами графиком производства работ |
| 12. | Требования к оформлению и комплектованию исполнительной документации | Передача исполнительной документации в 1 экземпляре в электронном виде на согласование Заказчику. Передача согласованной исполнительной документации Заказчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Exсel; графическая часть в формате -DWG). |